建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容职业技术教育中心 教学培训搂 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 3935 | 建 筑 层 数 | 5 | 建筑总高度 | 19.65M |
| 一．节能方面 1．需要按公安部刚发公消[2011]65号文，外墙保温材料应为A级标准。 二．强制性条文及安全方面 1．未注明管井每层，垂直与管线水平防火封堵。 建规7.2.10条 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容职业技术教学中心 教学培训楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 独基 |
| 句容职业技术教学中心 教学培训楼 一、强制性标准方面： 1、计算问题（缺项较多），如：缺梁、板、柱配筋平面计算简图；缺柱底内力平面计算简图；设计依据不足，全面自查配筋计算内容并回复结果。 2、建筑物平面不规则，且楼板局部不连续，不满足GB50011—2010表3.4.3-1之规定要求，应采取相应加强措施。应作斜交抗侧离构件计算（76.762度）。 3、构造要求：屋面构架宜设置联系梁加强；重新确认设计设防类别（GB50223—2008-6.0.8）。 |
| 设 计 人 | 仓建 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 3 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 刘志海 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 刘志海 | 执业证章号 | 102520-S004 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容职业技术教学中心 教学培训楼 |
| --- | --- |
| 1、设有室内消火栓给水系统的人员密集公共建筑，宜设置消防软管卷盘。《建规》GB50016-2006第8.3.3条。 2、设计确定该建筑消防系统：室内消火栓用水量15L/S，室外消火栓用量20L/S，共计35L/S；（大于25L/S）；设计仅设置消防水箱及增压装置；室内消火栓系统的设计不满足火灾延续时间内对消火栓的要求。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市职业技术教育中心学生产业园 教学培训楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、网络系统引入电缆未选用适配的信号线路SPD。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 | 周云健 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 看不清楚 |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |