建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园2#商业楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 1732 | 建 筑 层 数 | 2 | 建筑总高度 | 9.9M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园2#商业楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | Ⅱ类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、强制性标准方面 1、计算书： 1）地基下卧层强度计算中取地基压力扩散角17.5°，不符合GB50007-2002-5.2.7条规定；（Es1/Es2<3，无表可查，地基扩散角取值依据不足； 2）J-10基础截面高度取400mm与计算取450mm不符，J-5基础截面高度取450mm与计算取500mm也不符，请全面核查； 3)楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 4）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图； 二、设计深度方面 1、 未提供勘察报告； |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园2#商业楼 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园2#商业楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 在施工图设计说明中未按照“江苏省工程设计文件编制深度规定”（2009年合订本）样式五编写电气节能设计专篇。 二、强制性条文方面 1、无 三、强制性标准方面 1、无 四、设计深度 1、设计依据中使用了已作废的供配电系统设计规范GB50052-95。 2、同一墙面、同高度敷设的配电箱宜错开安装。 3、设计图中未强调开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，采用隔热、散热等防火保护措施，详见GB50016-2006的11.2.4条规定。 4、未表示引至消防水泵房的消火栓按钮控制管线的室外埋深。 五、其它 1、无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

暖通专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏恒扬置业有限公司阅江花园2#商业楼 |
| --- | --- |
| 一、强制性条文 无 二、强制性标准 无 三、其它及系统的安全可靠性 无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |