建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区41号楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 住宅 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 10592 | 建 筑 层 数 | 10+自行车库 | 建筑总高度 | 32.5M |
| 一．节能方面 1．镇江市早巳禁用保温砂浆。 2.外门窗气密性为一级？有误，请复查。 二．强制性条文及安全方面 1．阳台实板式栏板仅1000高，不满足1.05M安全要求。（ 有些阳台护拦设在玻璃窗外侧，內侧玻璃如何防护？） 省标4.6.5条 2.住宅公共楼梯外入口平台小于2m。省标4.11.8条。 3.电梯贴卧室，厅而设未采取有效隔声减震措施。省标5.4.5条。 三．强制性标准方面 1．未做无障碍住房。省标7.1.4.5条。 四．设计深度 1．户门外开影响电梯出入口。 五．其他 1．说明上为经济适用房，经济适用房需提供批文。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 | 张建莉 |  |  | 建 筑 设 计 | 3 |
| 注 册 师 | 竺文元 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区41号楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | II类 | 抗 震 等 级 | 二级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 桩基 |
| 一、节能方面: 1、未考虑太阳能热水器荷载和予埋件设置。 二、强制性标准方面： 1、计算问题：1）、整体计算未考虑楼梯构件影响（详GB50011—2010—3.6.6—1条），宜提高一级（抗震等级）予以加强），梯梁梯柱宜全长全高加密箍筋，梯段板应设置双层钢筋；2）、总信息中角柱应按双偏压考虑。 2、构造要求：其他开间楼面板宜设置双层双向钢筋，详DGJ32/J 16—2005—7.1.1—4条。框柱应加强配筋配箍率（自查）。 3、地下室防水砼结构的裂缝宽度不得大于0.2mm，并不得贯通（详GB50108—2008-4.1.7条）。 地下室筏板应作抗冲剪切计算。地下室四周的回填土及承台周围的填土应交待其密实性要求（详GB50007—2002-8.5.2-9条）。地下室四周与邻近建筑物的关系应满足其安全性的要求， 地 下室结构施工应避免对周围建筑物之影响，施工顺序应先深后浅。地下室应作抗浮验算（并应交待抗浮设计水位）。 三、设计深度方面： 1、设计、校对、审核人（如天书）应实名制，后签名。 |
| 设 计 人 | 严大媛 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 4 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 葛建国 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 严大媛 | 执业证章号 | 3200022-S004 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇政府周家岗拆迁安置小区41号楼 |
| --- | --- |
| 1，图 号 8／9，生活给水系统图中，6层以上住宅给水为压力供水，供水压力设计确定为0.42MPa; 7层，8层住宅入口处压力＞0.20 MPa;。 不符合《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J 96-2010 第6.2.3条。“给水系统竖向分区应保证各用水点处供水压力不大于0.20MPa” 。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳镇周家岗拆迁安置小区一41#住宅楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它:无 二、强制性条文方面: 无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 2、未交待强电进户电缆保护钢管壁厚。 3、一层D轴;9—14轴公共走道缺应急照明灯具。 4、按照镇江供电部门要求本工程宜每六层装一组集中组合计量箱，见供电部门相关文件 5、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳能热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线。 6、平面图中未见电梯井污水泵。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 | 孟小春 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 李新兵 |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |