建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 天王镇中心小学，1号教学楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 3086 | 建 筑 层 数 | 4 | 建筑总高度 | 18.06M |
| 一．节能方面 1．无。 二．强制性条文及安全方面 1． 无 三．强制性标准方面 1．走道以及护栏不应采用儿童易于攀爬的横杆形式。 教规6.2.3条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 王梅娟 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市天王镇中心小学1#教学楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | Ⅱ类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、强制性标准方面 1、计算书： 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定。 2）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图。 3）-0.65m标高处设基础梁，建模中应增设一层，请重新调整计算并核查施工图。 4）缺结构整体计算总信息、周期、位移及位移比、刚度比、柱底内力简图、地基基础（CT9外）等计算成果。 （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工国核查、整改）。 二、设计深度方面： 1、应交待梁板柱墙混凝土强度等级不同时的交接范围示意图、楼梯间两侧填充墙与柱间的加强措施等。 2、结构长度超过GB50010-2002-9.1.1条规定，采用后浇带仅减小混凝土早期收缩不利影响，尚易增加其它措施并用，以减小或消除混凝土开裂的可能性。 3、挑檐转角处应另增放射钢筋。 4、缺楼梯详图。 |
| 设 计 人 | 吴建 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 唐烨 | 执业证章号 | 3201447-S001 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市天王镇中心小学1#教学楼 |
| --- | --- |
| 一、强制性标准： 1，关于消火栓给水系统： 该建筑属于人员密集场公共建筑，宜设置消防软管卷盘。 《民用建筑水消防系统设计规范》DGJ32 / J92—2009第7.4.2条。 二、设计深度及其他： 1，公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具 《公共建筑节能设计标准》 DGJ32/／J96—2010第6.4.9.11条 设计说明中要表述。 |
| 设 计 人 | 易磊 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 孙宁 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市天王镇人民政府 句容市天王镇中心小学—1#教学楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、 1）二~四层的疏散走道未设置应急照明，不符合GB50016-2006的11.3.1.5条规定。 2）一层的安全出口未设安全出口指示标志，不符合GB50016-2006的11.3.4条规定。 三、强制性标准方面 1、 1）利用基础内钢筋作接地体时，未标明其根数、规格、埋设深度，不符合GB50057-94（2000年版）的3.4.3条规定。（基础接地平面中未表示） 2）教室未设置黑版灯，不符合GBJ99-86的7.2.3条规定。（教室设置的壁挂荧光灯不能替代黑版灯）并且设计图中需明确表示教室设置黑版灯，其垂直照明的平均值不低于200Lx，黑版上的照度均匀度不低于0.7，详见GBJ99-86的7.2.3条规定。 四、设计深度 1、设计图中宜明确单相漏电保护装置的级数。 2、若设置残疾人卫生间，残疾人卫生间应设置求助呼叫按钮，详见JGJ50-2001的7.8.2条规定。 3、楼梯处宜设置应急照明。 五、其它 1、无 |
| 设 计 人 | 扬立峰 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |