建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 天王镇中心小学，宿舍 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 1657 | 建 筑 层 数 | 5 | 建筑总高度 | 15.45M |
| 一．节能方面 1．无。 二．强制性条文及安全方面 1． 无 三．强制性标准方面 1．走道以及护栏不应采用儿童易于攀爬的横杆形式。 教规6.2.3条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 王梅娟 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市天王镇中心小学宿舍 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | Ⅱ类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、强制性标准方面 1、计算书： 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定。 2）应提供在特殊构件定义中指定的角柱简图。 3）-0.65m标高处设基础梁，建模中应增设一层，请重新调整计算并核查施工图。 4）缺结构整体计算总信息、周期、位移及位移比、刚度比、柱底内力简图、地基基础（除J-4外）等计算成果。 （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工国核查、整改）。 二、设计深度方面： 1、应交待梁板柱墙混凝土强度等级不同时的交接范围示意图、楼梯间两侧填充墙与柱间的加强促使等。 2、单侧有次梁作用的框梁宜考虑设置抗扭钢筋（如A、D轴边框梁） |
| 设 计 人 | 吴建 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 唐烨 | 执业证章号 | 3201447-S001 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市天王镇中心小学 单身宿舍 |
| --- | --- |
| 一、强制性标准： 1， 有热水需求的公共建筑 没有设计太阳能热水系统。不符合苏建科〔2007〕361号文件。 二、设计深度及其他： 1， 单身宿舍分户水表选型 总水量计量及分项用水计量 应满足《公共建筑能耗检测系统技术规程》 DGJ32/／TJ111—2010 第4.3.6条要求。﹙宜采用具有远传功能的数字式水表﹚。 |
| 设 计 人 | 易 磊 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 孙 宁 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市天王镇人民政府 句容市天王镇中心小学—宿舍楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、 1）安装在0.3m、1.3m的电源插座不是安全插座，详见JGJ36-2005的6.3.3.3条规定。（小学宿舍楼是供未成年人使用的宿舍） 2）一~五层疏散走道未设置应急照明，不符合GB50016-2006的11.3.1.5条规定。（宿舍楼具有公共建筑特点） 三、强制性标准方面 1、1）未表示非消防配电线路穿保护管在楼板、墙体、柱内暗敷时其覆保护层的厚度，不符合GB50352-2005的8.3.6.3条规定或不符合JGJ16-2008的8.4.6条规定。 2）未表示金属线槽及支架的接地，详见JGJ16-2008的8.5.11条有关规定。 2、1）采用塑料管布线时未表示其氧指数，详见GB50054-95的5.2.12条规定。 2）电源插座未设置RCD，不符合GB50055-93的8.0.3条规定。（见ZAL配电箱的弱电插座） 3）在潮湿场所电源插座的安装高度距地不应低于1.5m，详见GB50055-93的8.07条四款规定。（如卫生间盥洗台的电源插座为1.3m和热水器插座为0.3m） 3、计图中未明确表示应急照明及疏散指示标志的保护罩的材料。且灯具的标准样式及颜色等均应符合GB13495及GB17945的有关规定，详见GB50016-2006的11.3.6条规定。 四、设计深度 1、图内应强调卫生间的PE线必须单独与卫生间的LEB连接。详见国标图集02D501-2的P8。 2、本工程说明中已明确室外消防用水量为15L/S ，故屋顶消防稳压泵采用三级负荷供电，无需采用双电源切换箱供电形式。但系统中消防稳压泵仍采用由ZAL馈出的二条回路作为其双电源供电。此并不能满足二条回路供电的要求。 3、宿舍灯具宜垂直于外窗布置。 4、若有无障碍宿舍 ，其卧室的插座、开关、电话的安装高度及规格，详见JGJ50-2001的7.12.8.1条规定。居室和卫生间求助呼叫按钮、阳台灯光照明等设置，详见JGJ50-2001的7.12.8.5条规定。 5、节能专篇中所在城市错标成镇江市。 五、其它 1、无 |
| 设 计 人 | 扬立峰 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 3 |  | 建 筑 防 火 | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |