建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏汇金置地有限公司茅山风景区红旗水库C02区地下室 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 2 | 耐 火 等 级 | 1 |
| 建 筑 面 积 | 1499 | 建 筑 层 数 | --1 | 建筑总高度 | --3.6M |
| 一．节能方面 1．无 二．强制性条文及安全方面 1． 无 三．强制性标准方面 1．车库出入口附近要设残疾人停车位。 残规7.11.1条 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 许怡江 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏汇金置地有限公司茅山风景区红旗水库C02区地下室 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | Ⅱ类 | 抗震等级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、强制性标准方面： 1、地下室结构长度超过GB50010-2002-9.1.1条规定。 2、计算书： 1）柱配筋计算原则宜为双偏压（抗震地区）。 2）坡地地势起伏较大，为地震不利地段，除保证在地震作用下的稳定性外，尚考虑设计地震动参数可能产生的放大作用，其水平地震影响系数最大值应乘以增大系数（见GB50011-2010-4.1.8条规定）。 3）地下室顶有无消防车通道及其它荷载？请核查。 （请设计全面认真核查，重新调整、重新计算，并对照施工图核查、整改）。 |
| 设 计 人 | 罗宁 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 周善来 | 执业证章号 | 3200345-S003 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏汇金置地有限公司茅山风景区红旗水库C02区地下室 |
| --- | --- |
| 1、按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB500067-97第7.1.12条要求，室内消防给水管网应设水泵接合器。设计应有交待。 |
| 设 计 人 | 张亮 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 李友网 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 江苏汇金置地有限公司茅山风景区红旗水库C02区地下室 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: 1、强制性条文方面:无 2、强制性标准方面:无 3、其它: 1>、请按《江苏省工程设计文件编制深度规定》第3.0.1条要求编定节能专篇。 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 无 四、设计深度方面: 1、进排风机房应设LEB供金属风管等电位连接。 2、地下车库出入口应有明显标志。 3、污水泵配电断路器应要求设置设防人身电击的RCD装置，且动作电流不应超过30mA。 五、其它方面: 无 |
| 设 计 人 | 周大伟 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 | 郑辉 | 强 制 性 标 准 | 无 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 董琼 |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |