建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容华阳实验小学 大门构架 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 937 | 建 筑 层 数 | 4 | 建筑总高度 | 22M |
| 一．节能方面 1.. 无 二．强制性条文及安全方面 1．. 无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．建7落地窗节点详图为何不设护栏？ 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 | 扬琼 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 | 许怡江 |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 许怡江 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学大门构架 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | II类 | 抗 震 等 级 | 二级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 |  |
| 一、强制性标准方面： 1、计算书：1）、缺基础计算；2）、结构薄弱层弹塑性层间位移角限值应满足GB50011—2010 表5.5.5之要求；3）、柱按单偏压计算，要提供特指角柱简图，抗震地区，柱宜按双偏压计算。 2、构造要求：1）、建筑物平、立面均不规则，不满足GB50011—2010表3.4.3-1之要求；2）、 建筑物局部为单跨框架（GB50011—2010-6.1.5）；3）、二级框架角柱应全高箍筋加密（GB50011—2010-6.3.9）。 二、设计深度方面： 1、缺基础设计图纸。 |
| 设 计 人 | 罗宇 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 3 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 | 刘承宁 |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 | 3200345-S003 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学大门构架 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 . |
| 设 计 人 | 张亮 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 李有网 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市华阳实验小学大门构架 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面:无 五、其它:无 |
| 设 计 人 | 周大伟 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1条 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 | 董琼 |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |