建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司宿舍楼 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 3838 | 建 筑 层 数 | 3 | 建筑总高度 | 14.1M |
| 一．节能方面 1．未做外遮阳设计，计算书P4，讲得很清楚，要设外遮阳（未做外遮阳设计未注使用图以及索引号）省节标5.4.2条（强标） 2、未按苏建科（2010）54号文注，画阳台节能构造措施。（强标） 二．强制性条文及安全方面 1．厨房与餐厅部位未用乙级防火门隔开。建规7.2.3条 三．强制性标准方面 卫生间不应布置在下层公共餐厅上，（D轴显然为卫生间，仅改文字不能解决问题）通则6.5.1条。 每栋宿舍在首层至少设一间无障碍居室，无障碍居室要符合残规要求。JGJ36-2005.4.1.5条。 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 4 |  | 建 筑 防 火 | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司宿舍楼 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 独基 |
| 一、强制性标准方面： 1、地基基础：基础持力层下存在下卧层（GB50007—2002-5.2.7），要处理好沉降关系，应作沉降差变形设计，详见GB50007—2002-5.3.4条之规定。 2、构造要求：1）、建筑物总长度超限（GB50010—2002表9.1.1）；2）、建筑物较长两端温度、收缩应力均较大，板配筋应采取相关构造加强措施（GB50010—2002-10.1.9）；3）、基础梁下柱均出现短柱（GB50011—2010-6.3.9-1）。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 2 |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司宿舍楼 |
| --- | --- |
| 1、该建筑属于人员密集公共建筑 按照《建规》GB50016---2006第8.3.3条，该建筑宜设置消防软管卷盘，设计说明没有交代。 2、关于冷、热水计量 按照《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第6.1.9.2.条：“公共建筑应根据不同使用性质及计费标准分类分别设计量水表” 3、按照《公共建筑能耗检测系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010第4.3.6条“。。。。。卫生间等分项用水计量宜采用具有远传功能的数字式水表。” 因工作需要，设计人/专业负责人/审核人应书写（用印刷体）清楚，谢谢合作。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 南京德兴汽车车辆改装有限公司宿舍楼 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面: 1、计量用电流互感器未注明精确度，不符合DGJ32/J96-2010第8.4.1.3条规定。 2、普通非消防配电线路暗敷保护层厚度未界定，不符合GB50352-2005第8.3.6.3条要求。 3、按苏建科《2008》221号文件要求，配电系统未设太阳热水系统专用供电回路，也未予留引上至屋面的太阳能热水专用暗敷管线，不符合GB50364-2005第5.6.3条及第5.6.4条要求。 四、设计深度方面: 1、在同一墙体位置相同高度贴邻的配电箱应错开暗设。 2、卫生间电源插座PE线应与LEB等电位连接。 五、其它:无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 3 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |