建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容实验高中图书馆 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 2909 | 建 筑 层 数 | 4 | 建筑总高度 | 18.05M |
| 一．节能方面 1．计算书上冷桥40厚砂加气板节能专篇上未反应。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1、无 四．设计深度 1．建12，玻璃栏板未注明夹胶安全玻璃（5M以上）省通标DGJ32/J16---2005，9.5.1.2条。 五．其他 1．无。 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容实验高中图书馆 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 | 二级 | 结 构 体 系 | 框架 |
| 地 震 烈 度 |  | 加 速 度 值 |  | 基 础 形 式 | 独基 |
| 抗震设防类别定为丙类，不符合GB50223-2008-6.0.8条规定； 本工程抗震设防类别划分为重点设防类，结构的抗震等级应取三级，不符合GB50011-2010-6.1..2条规定； 请设计重新调整、重新计算、重新设计、重新送审！ |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容实验高中图书馆 |
| --- | --- |
| 该建筑属于人员密集公共建筑 按照《建 规》GB50016----2006第8.3.3条，该建筑宜设置消防软管卷盘。设计说明没有交代。 2、麻质内衬胶水龙带为淘汰产品。 3、设计：公共卫生间采用低水箱大（蹲）便器、欠妥； 公共卫生间宜采用红外感应水嘴和感应式冲洗阀小便器、大便器等节水器具《公共建筑节能设计标准》DGJ32//J96-2010第6.4.9.11条设计说明中要表述 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容实验高中图书馆 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面: <1>、强制性条文方面:无 <2>、强制性标准方面:无 <3>、其它: 无 二、强制性条文方面:无 三、强制性标准方面:无 四、设计深度方面: 1、CATV、网络系统图引入电缆应设置适配的信号线路SPD。 五、其它:无 |
| 设 计 人 |  | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 | 无 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |