建筑专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 磨盘山林场04号管理用房 |
| --- | --- |
| 工 程 类 别 | 公建 | 工 程 等 级 | 3 | 耐 火 等 级 | 2 |
| 建 筑 面 积 | 478 | 建 筑 层 数 | 2 | 建筑总高度 | 7.2M |
| 一．节能方面 1．自保温墙砌块要将计算书上热0.81写到专篇上，以备现场检测。 2．冷桥40厚保温砂浆。专篇上未反应。 二．强制性条文及安全方面 1．无 三．强制性标准方面 1．无 四．设计深度 1．无 五．其他 1．无 |
| 设 计 人 | 黄娟 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 节 能 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 建 筑 防 火 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 计 |  |
| 注 册 师 | 周城昊 | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字 |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

结构专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市磨盘山林场04号管理用房 |
| --- | --- |
| 场 地 类 别 | 二类 | 抗 震 等 级 | 三级 | 结 构 体 系 | 框 架 |
| 地 震 烈 度 | 7度 | 加 速 度 值 | 0.1g | 基 础 形 式 | 独 基 |
| 一、强制标准方面 1、JC-1、JC-2基础底板配筋率小于0.15%，不符合GB50010-2010-8.5.2条规定； 2、檐沟长度超过12m，未采取相关措施，不符合GB50010-2010-8.1.1条规定； 3、计算书： 1）楼梯间未考虑楼梯构件对结构的地震作用及其效应的影响，也未对楼梯构件进行抗震承载力验算，不符合GB50011-2010-6.1.15.2条规定； 二、设计深度方面 1、基础设计说明中注基底持力层为2#土层、地基承载力特征值350kpa与勘察报告250kpa不符，请重新确认； 2、楼梯间的填充墙的宜采取加强措施； |
| 设 计 人 | 刘念珍 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 地 基 基 础 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  | 结 构 设 计 |  |
| 审 核 人 |  |  |  | 房屋抗震设计 |  |
| 注 册 师 | 屠桦 | 执业证章号 | 3201837-S001 |  | 结构鉴定、加固 |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

给排水专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 磨盘山林场04号管理用房 |
| --- | --- |
| 未发现原则性质量问题 |
| 设 计 人 | 刘林茜 | 重大 安全 隐患 |  | 强制性条文 | 建 筑 防 火 |  |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 |  |  |  |  |
| 审 核 人 | 腾渊 |  |  | 建 筑 设 备 |  |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |

电气专业施工图设计技术审查意见

| 项 目 名 称 | 句容市磨盘山林场 04号管理用房 |
| --- | --- |
| 一、建筑节能方面 1、强制性条文方面 1）无 2、强制性标准方面 1）无 3、其它 1) 无 二、强制性条文方面 1、 1）本工程为公共建筑，二层疏散走道未设置应急照明，不符合GB50016-2006的11.3.1.5条规定。 2）公共建筑未沿疏散走道和安全出口设置灯光疏散指示标志，不符合GB50016-2006的11.3.4条规定。 三、强制性标准方面 1、未表示电缆在穿越防火分区楼板、隔墙时用不燃烧材料封堵，不符合JGJ16-2008的8.1.8条有关规定。 四、设计深度 1、当信号电缆从建筑物外面引入时，未选用适配的信号线路浪涌保护器，详见综合布线系统工程设计规范的7.0.9条规定。 五、其它 1、无 |
| 设 计 人 | 徐成跃 | 重大 安全 隐患 | 无 | 强制性条文 | 建 筑 节 能 | 无 |
| 专业负责人 |  | 强 制 性 标 准 | 1 |  | 建 筑 防 火 | 1 |
| 审 核 人 |  |  |  | 建 筑 设 备 | 无 |
| 注 册 师 |  | 执业证章号 |  |  |  |  |
| 审查人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |
| 复核人（签字） |  | 认定证书号 |  | 日 期 |  |